Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Июль 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения  (дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1 | **По одному вводу:**  Ул. Нагорная д.4,6,8,10. В-15,  В-15а. | Жилые дома. | с 07.07.18г 09:35  до 07.07.18г 12:04 | 29 мин. | Пробой к/л10 кВ  ТП-565 к ТП-564 в целом месте. | Выполнены оперативные переключения |
| 2 | **По одному вводу:**  Ул. Нагорная д.4,6,8,10. В-15,  В-15а .КИЗ «Высота» | Жилые дома. | с 07.07.18г 09:35  до 07.07.18г 12:04 | 1 час  29 мин. | Сбой в системе автоматики. | Выполнены оперативные переключения |
| 3 | **Частично по одному вводу:** микрорайон «А», «Д», частный сектор микрорайона «В». | Жилые дома. | с 17.07.18г 17:23  до 17.07.18г 18:21 | 58 мин. | Пробой к/л10 кВ  ТП-516 к ТП-511 в следствии перенапряжения в сетях 10кВ . | Выполнены оперативные переключения |
| 4 | **Частично по одному вводу:** микрорайон «Солнечный», микр-он «Б», «Д», «В». Ул. Промышленная. | Жилые дома. «Мосводоканал», «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». | с 18.07.18г 21:10  до 18.07.18г 22:00 | 50 мин. | Отключение секции в П/СТ 727 «Лебедево» 1Б.(Фид.19,27,15) из за КЗ на абонентской линии. | Выполнены оперативные переключения |
| 5 | ЖК «Легенда» |  | с 22.07.18г 14:06  до 22.07.18г 14:45 | 39 мин | Пробой к/л10 кВ  РП-39 к ТП-585(механическое повреждение). | Выполнены оперативные переключения |
| 6 | **Частично по одному вводу:** микрорайон «Б»; Очистные сооружения. | Жилые дома. «Мосводоканал». | с 26.07.18г 02:00  до 26.07.18г 02:36 | 36 мин | Отключение секции 2а,2б в П/СТ 727 «Лебедево» | Выполнены оперативные переключения |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54