## 1
Пояснительная записка об учете замечаний в доработанном проекте инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2021-2024 годы
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Стоимость в представленном доработанном проекте | Пояснения
млн руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 69.015 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 33.973 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 31.268 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 3.774 | -
1 | Город Москва | Г | нд | нд | 69.015 | -
1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 33.973 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 33.973 | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 33.973 | -
1.1.1.3.1 | Строительство ТП-593 с кабельными линиями 10кВ для электроснабжения земельного участка с кад. № з/у 50:54:0020317:11 | L_2.1.1.2021 | 2021 | 2021 | 8.521 | -
1.1.1.3.2 | Строительство ТП-524(новая) с кабельными линиями 0,4кВ для электроснабжения школы на 2100 мест и перевода нагрузок КНС Т-31 | L_2.1.2.2022 | 2022 | 2022 | 25.452 | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 31.268 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | 31.268 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | 30.963 | -
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-519. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.1.2021 | 2021 | 2021 | 3.598 | 1.1 Работы в распредустройстве, габариты которого 2х7м, являются стесненными, поэтому применяется повышающий коэф.1,2. Пусконаладочные работы выполняются под напряжением, с обязательным оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, по удалению бетонных смесий принято. Смеси бетонные исключены. 1.3 Замечание, по неподтверждению затрат на оборудование, принято. Накладная и однолинейные схемы прилагаются. Для определения затрат применяются накладные, в которых определена стоимость оборудования по результатам конкурентной закупки 2018, 2019 гг. и индекса-дефлятора 1,0055. Стоимость проекта ниже стоимости рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 1.4 Замечание, по несоответствию длины кабеля, принято. Добавлена расценка на монтаж контрольного кабеля в количестве 160м. - 4.8-163-1. 1.5 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняют разные подразделения: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория, поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.6 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта.
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-504. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.2.2021 | 2021 | 2021 | 3.593 | 1.1 Работы в распредустройстве, габариты которого 2х7м, являются стесненными, поэтому применяется повышающий коэф.1,2. Пусконаладочные работы выполняются под напряжением, с обязательным оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, по удалению бетонных смесий принято. Смеси бетонные исключены. 1.3 Замечание, по неподтверждению затрат на оборудование, принято. Накладная и однолинейные схемы прилагаются. Для определения затрат применяются накладные, в которых определена стоимость оборудования по результатам конкурентной закупки 2018, 2019 гг. и индекса-дефлятора 1,0055. Стоимость проекта ниже стоимости рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 1.4 Замечание, по несоответствию длины кабеля, принято. Добавлена расценка на монтаж контрольного кабеля в количестве 160м. - 4.8-163-1. 1.5 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняют разные подразделения: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория, поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.6 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта.
1.2.1.1.3 | Замена силовых трансформаторов 2х0,4 МВА в ТП-515 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.4.2021 | 2021 | 2021 | 0.871 | 1.1 Работы в трансформаторных камерах, габариты которых 3х3,5м, являются стесненными, поэтому применяем коэф.1,15. Пусконаладочные работы выполняются с оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, о неподтвержении стоимости оборудования, принято частично. Прайс-лист прилагался, были представлены цены от троих производителей трансформаторов и для стоимости проекта определена самая низкая цена. После замечания предприятие еще раз сделало мониторинг по стоимости трансформаторов и определило стоимость 267 200,00 рублей за шт. (без НДС). 1.3 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняют разные подразделения: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория. Поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.4 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта. 1.5 В настоящее время ТП-515 запитана по сети 6 кВ через РП-38, которая в свою очередь питается от ПС-193 «Троицкая» 110/35/6кВ ПАО «Россети Московский регион» по фидерным кабельным линиям 6 кВ имеющим 100 % износ. В 2012 году в рамках инвестиционной программы от РП-38 до ПС- 377 «Лесная» ПАО «Россети Московский регион» были проложены новые кабельные линии 10 кВ для последующего перевода всех нагрузок микрорайона «А» и ул. Институтской на напряжение 10кВ. В связи с этим при переводе ТП-515 на напряжение 10 кВ требуется замена силовых трансформаторов. Проект позволит перевести двухтрансформаторную подстанцию ТП-515 с 6 на 10 кВ, установка современных силовых трансформаторов позволит сократить потери электроэнергии, увеличить пропускную способность сетей, повысить надежность электроснабжения и энергоэффективность оборудования. Для обоснования реконструкции объекта прилагается договор о технологическом присоединении № ИА-12-305-1380 (912339) от 19.07.2012 г. 1.6 Мероприятия по замене трансформаторов с одного напряжения на другое (с 6 на 10 кВ) не требуют проектирования.
1.2.1.1.4 | Замена силового трансформатора 1х0,4 МВА в ТП-512 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.5.2021 | 2021 | 2021 | 0.435 | 1.1 Работы в трансформаторных камерах, габариты которых 3х3,5м, являются стесненными, поэтому применяем коэф.1,15. Пусконаладочные работы выполняются с оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, о неподтвержении стоимости оборудования, принято частично. Прайс-лист прилагался, были представлены цены от троих производителей трансформаторов и для стоимости проекта определена самая низкая цена. После замечания предприятие еще раз сделало мониторинг по стоимости трансформаторов и определило стоимость 267 200,00 рублей за шт. (без НДС). 1.3 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняют разные подразделения: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория. Поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.4 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта. 1.5 В настоящее время ТП-512 запитана по сети 6 кВ через РП-38, которая в свою очередь питается от ПС-193 «Троицкая» 110/35/6кВ ПАО «Россети Московский регион» по фидерным кабельным линиям 6 кВ имеющим 100 % износ. В 2012 году в рамках инвестиционной программы от РП-38 до ПС- 377 «Лесная» ПАО «Россети Московский регион» были проложены новые кабельные линии 10 кВ для последующего перевода всех нагрузок микрорайона «А» и ул. Институтской на напряжение 10кВ. В связи с этим при переводе ТП-512 на напряжение 10 кВ требуется замена силовых трансформаторов. Проект позволит перевести двухтрансформаторную подстанцию ТП-512 с 6 на 10 кВ, установка современных силовых трансформаторов позволит сократить потери электроэнергии, увеличить пропускную способность сетей, повысить надежность электроснабжения и энергоэффективность оборудования. Для обоснования реконструкции объекта прилагается договор о технологическом присоединении № ИА-12-305-1380 (912339) от 19.07.2012 г. 1.6 Мероприятия по замене трансформаторов с одного напряжения на другое (с 6 на 10 кВ) не требуют проектирования.
1.2.1.1.5 | Замена силовых трансформаторов 2х0,63 МВА в ТП-513 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.6.2021 | 2021 | 2021 | 1.089 | 1.1 Работы в трансформаторных камерах, габариты которых 3х3,5м, являются стесненными, поэтому применяем коэф.1,15. Пусконаладочные работы выполняются с оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, о неподтвержении стоимости оборудования, принято частично. Прайс-лист прилагался, были представлены цены от троих производителей трансформаторов и для стоимости проекта определена самая низкая цена. После замечания предприятие еще раз сделало мониторинг по стоимости трансформаторов и определило стоимость 358 100,00 рублей за шт. (без НДС). 1.3 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняют разные подразделения: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория. Поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.4 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта. 1.5 В настоящее время ТП-513 запитана по сети 6 кВ через РП-38, которая в свою очередь питается от ПС-193 «Троицкая» 110/35/6кВ ПАО «Россети Московский регион» по фидерным кабельным линиям 6 кВ имеющим 100 % износ. В 2012 году в рамках инвестиционной программы от РП-38 до ПС- 377 «Лесная» ПАО «Россети Московский регион» были проложены новые кабельные линии 10 кВ для последующего перевода всех нагрузок микрорайона «А» и ул. Институтской на напряжение 10кВ. В связи с этим при переводе ТП-513 на напряжение 10 кВ требуется замена силовых трансформаторов. Проект позволит перевести двухтрансформаторную подстанцию ТП-513 с 6 на 10 кВ, установка современных силовых трансформаторов позволит сократить потери электроэнергии, увеличить пропускную способность сетей, повысить надежность электроснабжения и энергоэффективность оборудования. Для обоснования реконструкции объекта прилагается договор о технологическом присоединении № ИА-12-305-1380 (912339) от 19.07.2012 г. 1.6 Мероприятия по замене трансформаторов с одного уровня на другое ( с 6 на 10 кВ) не требуют проектирования.
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-533. Замена 3 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.7.2022 | 2022 | 2022 | 0.914 | 1.1 Работы в распредустройстве, габариты которого 2х7м, являются стесненными, поэтому применяем повышающий коэф.1,2. Пусконаладочные работы выполняются под напряжением, с обязательным оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, по замене расценки, принято. Расценка 4.8-96-3 заменена на расценку 4.8-316-1. 1.3 Замечание, по удалению смеси бетонной, принято. Смеси бетонные исключены. 1.4 Замечание, о неподтверждении стоимости оборудования на сумму 594,00 тыс.руб., принято. Накладная и однолинейные схемы прилагаются. Для определения затрат применяется накладная, в которой определена стоимость оборудования по результатам конкурентной закупки 2019 года и индекса-дефлятора 1,0055. Стоимость проекта ниже стоимости рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 1.5 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняются разными подразделениями: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория. Поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.6 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта.
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-502.Замена 8 высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ. | L_1.1.8.2022 | 2022 | 2022 | 1.497 | 1.1 Работы в распредустройстве, габариты которого 2х7м, являются стесненными, поэтому применяем повышающий коэф.1,2. Пусконаладочные работы выполняются под напряжением, с обязательным оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, о неподтверждении стоимости оборудования на сумму 664,00 тыс.руб., принято. Накладная и однолинейные схемы прилагаются. Для определения затрат применяется накладная, в которых определена стоимость оборудования по результатам конкурентной закупки 2019 года и индекса-дефлятора 1,0055. Стоимость проекта ниже стоимости рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 1.3 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняются разными подразделениями: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория. Поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.4 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта объекта.
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-521. Замена 8 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.9.2023 | 2023 | 2023 | 2.551 | 1.1 Работы в распредустройстве, габариты которого 2х7м, являются стесненными, поэтому применяем повышающий коэф.1,2. Пусконаладочные работы выполняются под напряжением, с обязательным оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, по замене расценки, принято. Расценка 4.8-96-3 заменена на расценку 4.8-316-1. 1.3 Замечание, по замене бетонной смеси, принято. Смеси бетонные исключены. 1.4 Замечание, о неподтверждении стоимости оборудования на сумму 1584, 00 тыс.руб., принято. Накладная и однолинейные схемы прилагаются. Для определения затрат применяются накладные, в которых определена стоимость оборудования по результатам конкурентной закупки 2018, 2019 гг. и индекса-дефлятора 1,0055. Стоимость проекта ниже стоимости рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 1.5 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняются разными подразделениями: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория. Поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.6 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта объекта.
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-516.Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.10.2023 | 2023 | 2023 | 2.882 | 1.1 Работы в распредустройстве, габариты которого 2х7м, являются стесненными, поэтому применяем повышающий коэф.1,2. Пусконаладочные работы выполняются под напряжением, с обязательным оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, по замене расценки, принято. Расценка 4.8-96-3 заменена на расценку 4.8-316-1. 1.3 Замечание, по исключению смесий бетонных, принято. Смеси бетонные исключены. 1.4 Замечание, о неподтверждении стоимости оборудования на сумму 1980,00 тыс. руб., принято. Накладная и однолинейные схемы прилагаются. Для определения затрат применяются накладные, в которых определена стоимость оборудования по результатам конкурентной закупки 2018, 2019 гг. и индекса-дефлятора 1,0055. Стоимость проекта ниже стоимости рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 1.5 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняются разными подразделениями: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория, поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.6 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта объекта.
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-522. Замена 8 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.11.2023 | 2023 | 2023 | 2.379 | 1.1 Работы в распредустройстве, габариты которого 2х7м, являются стесненными, поэтому применяем повышающий коэф.1,2. Пусконаладочные работы выполняются под напряжением, с обязательным оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, по замене расценки, принято. Расценка 4.8-96-3 заменена на расценку 4.8-316-1. 1.3 Замечание, по замене шифра, принято. Шифр 1.23-1-4 "Кабели контрольные…» откорректирован на 117 м. 1.4 Замечание, по исключению смеси, принято. Смеси бетонные исключены. 1.5. Замечание, о неподтверждении стоимости оборудования на сумму 1584,00 тыс.руб., принято .Накладная и однолинейные схемы прилагаются. Для определения затрат применяются накладные, в которых определена стоимость оборудования по результатам конкурентной закупки 2018, 2019 гг. и индекса-дефлятора 1,0055. Стоимость проекта ниже стоимости рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 1.6 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняются разными подразделениями: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория, поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.7 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта объекта.
1.2.1.1.11 | Реконструкция РП-40. Замена 16 высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ. | L_1.1.12.2024 | 2024 | 2024 | 10.36 | 1.1 Работы в распредустройстве, габариты которого 2х7м, являются стесненными, поэтому применяем повышающий коэф.1,2. Пусконаладочные работы выполняются под напряжением, с обязательным оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, о неподтверждении стоимости оборудования на сумму 6640,00 тыс.рублей, принято. Накладная и однолинейные схемы прилагаются. Для определения затрат применяется накладная, в которых определена стоимость оборудования по результатам конкурентной закупки 2019 года и индекса-дефлятора 1,0055. Стоимость проекта ниже стоимости рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 1.3 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняются разными подразделениями: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория. Поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.4 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта объекта.
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-533. Замена 4 высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ. | L_1.1.13.2024 | 2024 | 2024 | 0.794 | 1.1 Работы в распредустройстве, габариты которого 2х7м, являются стесненными, поэтому применяем повышающий коэф.1,2. Пусконаладочные работы выполняются под напряжением, с обязательным оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 1.2 Замечание, о неподтверждении стоимости оборудования на сумму 332,00 тыс.рублей, принято. Накладная и однолинейные схемы прилагаются. Для определения затрат применяется накладная, в которой определена стоимость оборудования по результатам конкурентной закупки 2019 года и индекса-дефлятора 1,0055. Стоимость проекта ниже стоимости рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 1.3 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняются разными подразделениями: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория. Поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 1.4 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта объекта.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.305 | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.305 | -
1.2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ул. Центральная д.8 - ул. Центральная д.6 | L_1.1.3.2021 | 2021 | 2021 | 0.305 | 1.1 Расценка номер "Б2-02-1..4", норматив цены 1771 тыс. руб. откорректирована на расценку Б2-01-3 с нормативом цены 1388 тыс. руб., индекс-дефлятор применен. 2.1. Работы по реконструкции КЛ-0,4кВ проводятся в густонаселенной части города, в местах прохода коммуникаций электроснабжения поэтому применяем коэффициенты 1,15 и 1,2. Пусконаладочные работы выполняются под напряжением, с обязательным оформлением наряда-допуска, поэтому применяем коэф.1,3. 2.2 Замечание, о несоответствии расценки, принято. Расценка 30.4-806-3 заменена на расценку 4.8-316-1. 2.3 Замечание, о несоответствии расценки, принято. Расценка 1.23-7-511 заменена на расценку 1.23-7-217. 2.4 Замечание, о несоответствии расценки, принято. Расценка 1.21-5-282 заменена на расценку 1.21-5-281. 2.5 Электромонтажные и пусконаладочные работы в МУП «Троицкая электросеть» выполняются разными подразделениями: электромонтажные работы – служба эксплуатации, а пусконаладочные работы – передвижная электролаборатория. Поэтому понижающий коэффициент 0,8 не применяем. 2.6 Для подтверждения срока ввода объекта прилагается копия паспорта объекта.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.774 | -
1.6.1 | Приобретение грузового автомобиля до 7.5 тонн | L_3.1.2023 | 2023 | 2023 | 1.456 | Проект позволит: 1.1 приобрести грузовой автомобиль (нет такого на предприятии) и соответственно перевозить на ремонтные и строительные работы негабаритный груз, плюс при закупке оборудования и материалов, выполнять их доставку до предприятия.
1.6.2 | Приобретение грузо-пассажирского автомобиля Газель | L_3.2.2024 | 2024 | 2024 | 1.568 | Проект позволит: 1.1 заменить изношенный автомобиль, который требует все больше и больше ремонта, автомобиль покупается взамен полностью с амортизированного автомобиля; 1.2 изношенному автомобильному парку предприятия требуется с каждым годом все больше и больше денежных средств на восстановление: так в 2020 году израсходовано денежных средств на восстановление автомобилей 167,6 тыс.рублей, а за 4 месяца 2021 года потрачено 82,9 тыс.рублей, за год ожидается 250 тыс.рублей, что за 49% превышает 2020 год; 1.3 кроме того, на грузо-пассажирском автомобиле можно вместе ремонтниками перевозить материалы и не задействовать при этом другой автомобиль, что тоже создает экономию денежных средств (содержание водителя, ГСМ и т.д.).
1.6.3 | Приобретение двух силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4 и ТМГ-630-10/0,4 для создания необходимого аварийного резерва на складе | L_3.3.2021 | 2021 | 2021 | 0.75 | Проект позволит выполнить: 1.1 замену изношенного парка силовых трансформаторов; 1.2 в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 25.10.2017 № 1013 п.41 создать аварийный запас парка силовых трансформаторов, что позволит своевременно заменить выходящее из строя оборудование ("41. Субъекты электроэнергетики должны создавать аварийный запас оборудования, запасных частей и материалов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации с целью минимизации материального ущерба за счет сокращения времени обеспечения МТР, необходимыми для восстановительных или превентивных работ").
2. Замечания по заполнению форм в соответствии с приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее-Приказ).
2.1. Форма 1 Приказа переформирована. В форме указаны все проекты ИПР 2021-2024 гг., указаны единицы измерения количественных показателей, увеличение мощности рассчитано в соответствии с приказом Минэнерго России от 14.03.2016 № 177.
2.2. Замечания по форма 2 Приказа приняты частично:
-стоимость проектов , финансируемых за счет платы за технологическое присоединение (иные источники финансирования), учитывает только затраты капитального характера (как указано в постановлении Правительства Москвы от 06.10.2015 № 633-ПП);
-проекты ИПР 2021-2024 гг. в предшествующем году не финансировались и это отражено в новой форме 2;
2.3. Замечания по форме 3 Приказа приняты и учены при формировании новой формы.
2.4. Замечания по форме 11 (раздел 1) Приказа приняты, размер платы за технологическое присоединение указан в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
3.Форма "Финансовый план субъекта электроэнергетики" переформирована, объем и источники финансирования соответствуют форме 2 Приказа.
4. Предприятием выполнены расчеты объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений -приказ Минэнерго России от 17.01.2019 3 10).
5. Проект "Строительство ТП-524(новая) с кабельными линиями 0,4кВ для электроснабжения школы на 2100 мест и перевода нагрузок КНС Т-31" (L_2.1.2.2022) будет финансироваться и введен в эксплуатацию в 2022 году, т.к. заявитель не выполнил свои обязательства по ТУ и не выполнил перечисление средств. В настоящий момент оформлено дополнительное соглашение к договору о переносе сроков выполнения. Дополнительное соглашение прилагается.
6. В названии проекта "Реконструкция ТП-522. Замена 9 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ." (идентификатор проекта - L_1.1.11.2023) допущена техническая ошибка, вместо 8 ячеек указано 9. В доработанном варианте ИПР 2021-2024 гг. ошибка исправлена и проекту L_1.1.11.2023 дано точное название "Реконструкция ТП-522. Замена 8 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ." Сметный расчет выполнен из расчета 8 ячеек.
Директор А.П.Воробьева