## форма 8.1 стр.1
Приложение к письму ДЭПР
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
|  |  | сетевой организации за | 2020 |  | год
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## форма 8.1 стр.2
Форма 8.1.* Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевой организации за 2020 год
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 10,00,2020.02.19 | 11,00,2020.02.19 | В | 0.996 | ТП565 Т-1,Т-2. ТП564 Т-1,Т-2. ТП563 Т-1,Т-2. | 0 | Ул.Нагорная д.4,6,8,10. Мкр."В" д.15 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №1 | 3.4.8. | 4.4. | 0
2 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 09,10,2020.03.23 | 10,00,2020.03.23 | В | 0.83 | РП-36 Т-2 ТП-521 Т-2 ТП-522 Т-2 ТП-501 Т-1 ТП-502 Т-2 ТП-509 Т-1 ТП-523 Т-2 ТП-518 Т-1 ТП-572 Т-1 ТП-520 Т-2 ТП-506 Т-1 ТП-544 Т-2 РП-39 Т-1 ТП-554 Т-1 ТП-576 Т-2 ТП-528 Т-2 ТП-548 Т-2 ТП-573 Т-1 ТП-590 Т-2 РП-41 Т-1 ТП-574 Т-1 ТП-572 Т-2 РП-35 Т-2 ТП-516 Т-2 ТП-517 Т-2 ТП-538 Т-1 | 0 | Микрорайон «Солнечный»; Мкр.«Б»; «Д»; «В»; промзона ул. Промышленная. | 163 | 0 | 128 | 35 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №1 | 3.4.9.1. | 4.21. | 0
3 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 6(6.3) | 12,00,2020.04.13 | 12,22,2020.04.13 | В | 0.3652 | РП 38 Т-1,2 ТП510Т-1,2 ТП512Т-1,2 ТП513Т-1,2 ТП 514Т-2 ТП515Т-1,2 ТП553 Т-1 ТП584 Т-1 ТП1162 Т-1,2 ТП1225 Т-1,2 | 0 | Мкр."А "; ЖК Сосны, Троицкая Камвольная фабрика | 107 | 0 | 65 | 42 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №2 | 3.4.9.1. | 4.21. | 0
4 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 04,05,2020.04.27 | 04,50,2020.04.27 | В | 0.747 | РП 35 Т-2 ТП511Т-1,2 ТП 521 Т-2 ТП 522 Т-2 ТП 516 Т-2 ТП 538 Т-1 | 0 | Мкр. А , Д | 48 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №2 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 35.856 | 48
5 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 10,04,2020.05.11 | 11,30,2020.05.11 | В | 1.4276 | ТП534 Т-1 ТП537Т-1,2 ТП 561 Т-2 ТП 582 Т-1 | 0 | Очистные сооружения Фабрики, Реабилитационный центр, ул. Богородская , ул. Лагерная, ул. Лазурная д.4. | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №3 | 3.4.12.5. | 4.12. | 1 | 17.1312 | 12
6 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 11,40,2020.05.29 | 12,05,2020.05.29 | В | 0.415 | РП34 Т-1 ТП540 Т-2 ТП566 Т-2 ТП529 Т-2 ТП550 Т-1 ТП530 Т-2 ТП531 Т-1 ТП555 Т-1 ТП560 Т-2 ТП561 Т-1 ТП534 Т-2 ТП562 Т-1 ТП565 Т-1 ТП564 Т-1 ТП563 Т-1 ТП551 Т-2 ТП552 Т-2 ТП583 Т-2 | 0 | Частично ЖСК "Ветеран"; СНТ "Заречье". Частично Детский санаторий №20. Частично КИЗ "Высота". Частично Реабилитационный центр. Частично Мкр."В". | 85 | 0 | 36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №3 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 35.275 | 85
7 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 17,20,2020.06.09 | 18,45,2020.06.09 | В | 1.415 | РП-36 Т-1 ТП-522 Т-1 ТП-559 Т-1 ТП-538 Т-2 ТП-523 Т-1 ТП-503 Т-1 ТП-518 Т-2 ТП-509 Т-2 ТП-536 Т-2 ТП-539 Т-2 ТП-501 Т-2 ТП-502 Т-1 ТП-503 Т-2 ТП-521 Т-1 ТП-549 Т-2 ТП-580 Т-2 РП-39 Т-2 ТП-543 Т-2 ТП-570 Т-1 ТП-567 Т-1 ТП-548 Т-1 ТП-573 Т-2 ТП-554 Т-2 ТП-576 Т-1 ТП-528 Т-1 ТП-579 Т-2 ТП-525 Т-2 | 0 | микрорайоны "Б","Д","К" и ул. Промышленная | 101 | 0 | 71 | 30 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №3 | 3.4.9. | 4.12. | 0
8 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 18,30,2020.06.19 | 19,07,2020.06.19 | В | 0.615 | РП34 Т-1 ТП540 Т-2 ТП566 Т-2 ТП529 Т-2 ТП550 Т-1 ТП530 Т-2 ТП531 Т-1 ТП555 Т-1 ТП560 Т-2 ТП561 Т-1 ТП534 Т-2 ТП562 Т-1 ТП565 Т-1 ТП564 Т-1 ТП563 Т-1 ТП551 Т-2 ТП552 Т-2 ТП583 Т-2 | 0 | Частично ЖСК "Ветеран"; СНТ "Заречье". Частично Детский санаторий №20. Частично КИЗ "Высота". Частично Реабилитационный центр. Частично Микр-он "В". | 85 | 0 | 36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №4 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 52.275 | 85
9 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 22,45,2020.07.11 | 23,20,2020.07.11 | В | 0.581 | ТП-504 Т-2 ТП-505 Т-1 ТП-506 Т-2 ТП-507 Т-2 ТП-519 Т-1 ТП-520 Т-1 ТП-524 Т-1 ТП-526 Т-2 ТП-527 Т-1 ТП-532 Т-1 ТП-535 Т-1 ТП-544 Т-1 ТП-545 Т-1 ТП-546 Т-2 ТП-547 Т-1 Т-2 ТП-559 Т-2 | 0 | Микрорайоны "В","Г", и ул. Полковника Курочкина, Нагорная. | 102 | 0 | 83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №4 | 3.4.14. | 4.11. | 1 | 59.262 | 102
10 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 02,02,2020.07.17 | 03,25,2020.07.17 | В | 1.378 | ТП-508 Т-1 ТП-541 Т-1 ТП-577 Т-1 ТП-590 Т-1 ТП-536 Т-1 ТП-539 Т-1 | 0 | Центральная 12А,14,14А,16,22. Юбилейная 1,3,5. частично М-он"К" Т.К."Калужский стан. | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №4 | 3.4.9.3 | 4.13. | 0
11 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 23,20,2020.08.31 | 00,08,2020.09.01 | В | 0.797 | ТП-501 Т-1 ТП-502 Т-2 ТП-509 Т-1 ТП-525 Т-1 ТП-557 Т-1 ТП-523 Т-2 ТП-549 Т-1 ТП-518 Т-1 ТП-572 Т-1 ТП-520 Т-2 ТП-506 Т-1 ТП-544 Т-2 ТП-542 Т-1 РП-39 Т-1 ТП-528 Т-2 ТП-579 Т-1 ТП-548 Т-2 ТП-573 Т-1 ТП-554 Т-1 ТП-576 Т-2 ТП-589 Т-2 ТП-590 Т-2 РП-41 Т-1 ТП-572 Т-2 ТП-568 Т-1 ТП-569 Т-2 РП-35 Т-2 ТП-522 Т-2 ТП-521 Т-2 ТП-516 Т-2 ТП-511 Т-1 ТП-511 Т-2 ТП-508 Т-2 ТП-538 Т-1 ТП-522 Т-1 ТП-559 Т-1 | 0 | микрорайоны "Б","Д","В" и ул. Промышленная | 181 | 0 | 143 | 38 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №6 | 3.4.9.1. | 4.21. | 0
12 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 15,45,2020.09.23 | 17,00,2020.09.23 | В | 1.25 | ТП-565 Т-1 ТП-564Т-1 ТП-563Т-1 ТП-551Т-2 ТП-552Т-2 | 0 | микрорайон "В" ; КИЗ "Высота" | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №6 | 3.4.8. | 4.4. | 0
13 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 05,00,2020.10.11 | 06,00,2020.10.11 | В | 0.996 | ТП-565 Т-1 ТП-564Т-1 ТП-563Т-1 ТП-551Т-2 ТП-552Т-2 | 0 | микрорайон "В" ; КИЗ "Высота" | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №7 | 3.4.8. | 4.4. | 0
14 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 16,36,2020.12.18 | 17,15,2020.12.18 | В | 0.6474 | РП-36 Т-2 ТП-501 Т-1 ТП-502 Т-2 ТП-509 Т-1 ТП-523 Т-2 ТП-549 Т-1 ТП-518 Т-1 ТП-572 Т-1 ТП-520 Т-2 ТП-506 Т-1 ТП-544 Т-2 | 0 | м-он "Б" м-он "В" м-он "Д" | 85 | 0 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №8 | 3.4.8. | 4.4. | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 12.4602 | х | х | х | 1042 | 0 | 723 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0; 1 | 199.7992 | 332
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 12.4602 | х | х | х | 1042 | 0 | 723 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
[6 empty] | Директор | [5 empty] | Воробьева А.П.
[6 empty] | Должность | [5 empty] | Подпись Ф.И.О.
* Форма 8.1 заполняется в соответствии с Порядком заполнения журнала учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (приложение к форме 8.1 Приложения N 8 к Методическим указаниям №1256). к методическим указаниям З

## форма 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1.* Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [12 empty] | двенадцать | месяцев | 2020 | года
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РП37 | ТП-524 | 10 | ТП-524 - Туалетный модуль, мкр. "В", д.19 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
2 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.28)-РП35 | ТП-517 | 10 | ТП-517 - УО, Октябрьский пр-т; Академическая пл, близ д.1,3 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
3 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РП37 | ТП-505 | 10 | ТП-505 -Зем.уч-к, влд. 16Б, ул. Большая Октябрьская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
4 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-583 | 10 | ТП-583 - Нежил.пом., д. 20, пом. 28, ул. Городская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
5 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РП34 | ТП-583 | 10 | ТП-583 - Нежил.пом, д. 20, пом. 22., ул. Городская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
6 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-537 | 10 | ТП-537 - д.4, ул.1-я Лазурная | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
7 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.15)-РП-36 | ТП-509 | 10 | ТП-509 - Зем.уч-к, вл. 18Б, ул. Центральная, | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
8 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-581 | 10 | ТП-581 - Зем.уч-к,ул. Новая | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
9 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РП34 | ТП-534 | 10 | ТП-561 - ТП-534, Строит.пл-ка, пос. Десеновское, п.Ватутинки, уч. № 111ю | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
10 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 193 "Троицкая" 110/35/6 | п/ст 193 (ф.29) - РП38 | ТП-515 | 6 | ТП-515 - Ж.д., д.6,кв.2, ул. Лесхозная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
11 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.15)-РП-36 | ТП-525 | 10 | ТП-501 - ТП-525, мкр.Солнечный, ул. Физическая, влд. 22 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
12 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.27)-РП-41 | ТП-572 | 10 | ТП-572- Нежил.пом.,д. 3,пом.7, ул. Академика Черенкова | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
13 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-583 | 10 | ТП-583 - Нежил.пом. д.20, пом.33, ул. Городская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
14 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем.уч-к, ул. Комсомольская, д. 11 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
15 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.27) - РП35 | ТП-508 | 10 | ТП-508 - БССС, ул.Юбилейная, опора в районе д.5 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
16 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РП37 | ТП-505 | 10 | ТП-505 - Ж.д., д.3А, ул.Рабочая | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
17 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.28) - РП41 | ТП-574 | 10 | ТП-574 - Наружн осв-е, Октябрьский пр-кт (ул. Академика Черенкова - ул. Дальняя) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
18 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РП34 | ТП-583 | 10 | ТП-583- Нежил.пом.,д. 20, пом. 22, ул. Городская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
19 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.19,20)-РП-39 | ТП-528 | 10 | РП39 - ТП-528, ул. Промышленная | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | -
20 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14,29) - РП34 | ТП-581 | 10 | ТП-581, Строительство, ДКС № 20 "Красная Пахра" | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
21 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем.уч-к, дом 16 , переулок 4-й Заречный | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
22 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем.уч-к №33, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
23 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем.уч-к №66, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
24 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем.уч-к, влад.11, 2-й Заречный пер. | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
25 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Ж.д.№11, 4-й Заречный пер. | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
26 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №89, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
27 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №54 снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
28 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №83, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
29 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Д.107 №83, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
30 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №56, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
31 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №81, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
32 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №95, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
33 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №55, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
34 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №76, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
35 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №143, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
36 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №87, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
37 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №131, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
38 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №91, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
39 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к Кад. № з/у 77:19:0020111:88, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
40 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №93, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
41 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №24-25, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
42 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №94, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
43 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №147, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
44 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.19,20)-РП-39 | ТП-576 | 10 | ТП-576 - Земельный уч-к, ул. Промышленная | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | -
45 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 193 "Троицкая" 110/35/6 | п/ст 193 (ф.29) - РП38 | ТП-515 | 6 | ТП-515 - Стройгородок, 40 км. Калужского ш. | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
46 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №47, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
47 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №70, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
48 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №71, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
49 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №77, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
50 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №79, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
51 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №115, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
52 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №123, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
53 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №126, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
54 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.28) - РП41 | ТП-569 | 10 | ТП-569 - Нежил.зд., стр.10, ул. Дальняя | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
55 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-583 | 10 | ТП-583 - Нежил.пом., д.№ 20, пом. 24, ул. Городская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
56 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №98, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
57 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №46, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
58 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №96, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
59 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №142, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
60 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №137, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
61 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем.уч-к, д.10, 4-ый Заречный пер. | 0.38 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
62 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №116, снт "Заречье" 116 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
63 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Ж.д.№37, ул. Прибрежная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
64 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №72, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
65 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №82, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
66 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №67, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
67 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №73, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
68 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №112, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
69 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №92, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
70 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №78, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
71 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.28) - РП35 | ТП-508 | 10 | ТП-508 - Наружн.осв.от ул.Юбилейная до Сиреневого б-ра | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
72 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.28) - РП35 | ТП-508 | 10 | ТП-508 - Наружн.осв. от Сиреневый б-р, д.6 до ул.Центральная, д.22 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
73 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.28) - РП35 | ТП-508 | 10 | ТП-508 - Наружн.осв. перед домом №20, ул. Центральная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
74 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 193 "Троицкая" 110/35/6 | п/ст 193 (ф.29) - РП38 | РТП-38 | 6 | РТП38 - Наружн.осв. близ. ул.Спортивная, д.6-8, МАУК Центрмост | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
75 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.15)-РП-36 | ТП-525 | 10 | ТП-525 - Светофор, ул. Академика Черенкова у д.№11 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
76 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.15)-РП-36 | ТП-525 | 10 | ТП-525 - Светофор, ул. Академика,у д.№24Б | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
77 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.15)-РП-36 | ТП-525 | 10 | ТП-525 - Светофор ул., Физическая, у д.№25 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
78 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.15)-РП-36 | ТП-525 | 10 | ТП-525 - Светофор, ул. Физическая у д.№25 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
79 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.27)-РП-41 | ТП-572 | 10 | ТП-572 - Светофор,, Октябрьский проспект у д.№1 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
80 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.27)-РП-41 | ТП-572 | 10 | ТП-572 - Светофор, ул. Академика Черенкова у д.№3 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
81 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.27)-РП-41 | ТП-572 | 10 | ТП-572 - Светофор, ул. Академика Черенкова у д.№5 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
82 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.27)-РП-41 | ТП-572 | 10 | ТП-572 - Остановочный п-н, ул. Академика Черенковау д.№3 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
83 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.27)-РП-41 | ТП-572 | 10 | ТП-572 - Остановочный п-н ул. Академика Черенкова у д.№12/457 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
84 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.15)-РП-36 | ТП-525 | 10 | ТП-525 - Остановочный п-н г., ул. Академика Черенкова у д.№11 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
85 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.15)-РП-36 | ТП-525 | 10 | ТП-525 - Остановочный п-н, ул. Академика Черенкова у д.№24Б | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
86 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 193 "Троицкая" 110/35/6 | п/ст 193 (ф.16,29) - РП38 | ТП-515 | 6 | ТП-515 - Нежил.зд., Калужское ш, д.№17 | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
87 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №20, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
88 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Жил.зд., ул.Июльская, д.№15 | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
89 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 193 "Троицкая" 110/35/6 | п/ст 193 (ф.29) - РП38 | ТП-510 | 6 | ТП-510 - Наружн.осв. у д.№ 4, ул.Юбилейная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
90 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №127, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
91 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Уч-к №122, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
ИТОГО: | [7 empty] | 96 |  | 10 | 86 |  |  | 6 | 90
|  | Директор |  |  | Воробьева А.П.
|  | Должность |  |  | Подпись Ф.И.О.
* Форма 8.1.1. заполняется в соответствии с Порядком заполнения ведомости присоединений потребителей услуг сетевой организации (приложение к форме 8.1.1 Приложения №8 к Методическим указаниям №1256)

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года*
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 2299 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 497 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 1802 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.086907 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.14441 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | - | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | - | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Заместитель директора |  | Лаптева Т.М.
Должность |  | Подпись Ф.И.О.
*ТСО, чей долгосрочный период регулирования начался с 2018 года и позднее, заполняют форму 8.3 только по прекращениям передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ
ТСО, чей долгосрочный период регулирования начался с 2014 по 2018 годы , заполняют форму 8.3 по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности (В1)