## форма 8.1 стр.1
Приложение к письму ДЭПР
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
|  |  | сетевой организации за | 2021 |  | год
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## форма 8.1 стр.2
Форма 8.1.* Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевой организации за 2021 год
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 11,05,2021.02.25 | 11,30,2021.02.25 | В | 0.415 | ТП-501 Т-1 ТП-502 Т-2 ТП-509 Т-1 ТП-525 Т-1 ТП-557 Т-р | 0 | Микр-он "Б" Ул. Центральная Ул. Солнечная | 27 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №1 | 3.4.8. | 4.4. | 0
2 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 11,00,2021.03.05 | 11,20,2021.03.05 | В | 0.332 | ТП-562 Т-1 ТП-532 Т-2 ТП-526 Т-1 | 0 | Микр-он "В. Ул.Парковый пер-к . Ул. Текстильщиков. | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №1 | 3.4.8. | 4.4. | 0
3 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 13,02,2021.03.09 | 13,36,2021.03.09 | В | 0.565 | ТП-532 Т-1 ТП-535 Т-1 | 0 | Ул.Парковый пер-к .д.3 Ул. Текстильщиков д. 8 Ул.Курочкина д.5 ВЗУ Микр-н "В". | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №1 | 3.4.8. | 4.4. | 0
4 | МУП"Троицкая электросеть" | ПС | РП | 10(10.5) | 02,00,2021.03.16 | 02,35,2021.03.16 | В | 0.581 | ТП-521 Т-1 ТП-549 Т-2 ТП-580 Т-2 ТП-501 Т-2 ТП-502 Т-2 ТП503 Т-2 ТП-518 Т-2 ТП-509 Т-2 ТП-523 Т-1 ТП-522 Т-1 ТП-559 Т-1 ТП536 Т-2 ТП539 Т2 ТП-543 Т-1 ТП-570 Т-1 ТП525 Т-2 ТП548 Т-1 ТП573 Т-2 РП-36 Т-1 РП-39 Т-2 | 0 | Микр-он "Б". Микр-он "Д" Микр-он "К" очистные сооружения 42 км. Ул. Промышленная. | 97 | 0 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №1 | 3.4.9.1. | 4.21. | 0
5 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 10,08,2021.04.20 | 10,40,2021.04.20 | В | 0.531 | ТП-540 Т-2 | 0 | Ул.Заречная Ул. Пляжная Ул.Комсомольская | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №2 | 3.4.8. | 4.4. | 0
6 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 20,05,2021.04.22 | 20,25,2021.04.22 | В | 0.332 | ТП-572 Т-2 ТП-568 Т-1 РП-35 Т-2 ТП-522 Т-2 ТП-521 Т-2 ТП-516 Т-2 ТП-511 Т-1 ТП-508 Т-2 ТП-538 Т-1 | 0 | Ул.Школьная Ул.Лесная Октябрьский пр-кт | 61 | 0 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №2 | 3.4.12.5. | 4.13. | 0
7 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 14,58,2021.06.18 | 15,24,2021.06.18 | В | 0.431 | ТП-540 Т-2 | 0 | Ул.Заречная Ул. Пляжная Ул.Комсомольская | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №3 | 3.4.8. | 4.4. | 0
8 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 17,50,2021.09.04 | 18,35,2021.09.04 | В | 0.747 | РП-41Т-2 ТП-577Т-1 ТП-590-Т-1 ТП-536-Т-1 ТП-539-Т-1 ТП-568-Т-2 ТП-580-Т-1 РП-35-Т-1 ТП-516-Т-1 ТП-508-Т-1 ТП-541-Т-1 РП-34-Т-1 ТП-562-Т-1 ТП-540-Т-2 ТП-566-Т-2 ТП-565-Т-1 ТП-564-Т-1 ТП-563-Т-1 ТП551-Т-2 ТП-552-Т-2 ТП-529-Т-2 ТП-550-Т-1 ТП-530-Т-1 ТП-582-Т-2 ТП-560-Т-1 ТП-561-Т-1 ТП-534-Т-2 | 0 | Частично М-к "В". КИЗ "Высота",ГБУ "Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра".Очистные соор. 36км, Д/К Советский писатель,Кооп. Лето, СТ Заречье,микр-он "Солнечный" | 334 | 0 | 77 | 257 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №5 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
9 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 10,59,2021.10.27 | 11,20,2021.10.27 | В | 0.348 | РП34Т-1ТП562Т-1 ТП540 0Т-2 ТП566 Т-2 ТП529 Т-2 ТП550 Т-2 ТП555 Т-1 ТП 560 Т-2 ТП561 Т-1 ТП534 Т-2 Стр.Ват Т-р ТП565 Т-1 ТП564 Т-1 ТП563 Т-1 ТП551 Т-2 ТП552 Т-2 ТП583 Т-2 | 0 | Частично М-к "В". КИЗ "Высота",ГБУ "Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра".Очистные соор. 36км, Д/К Советский писатель,Кооп. Лето, СТ Заречье. | 77 | 0 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №6 | 3.4.8. | 4.4. | 0
10 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 01,07,2021.12.06 | 02,19,2021.12.06 | В | 1.195 | ТП-503 Т-1 ТП-509 Т-2 ТП-518 Т-2 ТП-536 Т-2 ТП-539 Т-2 | 0 | микрорайон "Б","К".Д/с 2,3.; ЦТП 15,17,39. | 113 | 0 | 25 | 88 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №7 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 135.035 | 113
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 5.477 | х | х | х | 806 | 0 | 306 | 500 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0; 1 | 135.035 | 113
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 5.477 | х | х | х | 806 | 0 | 306 | 500 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
[6 empty] | Директор | [5 empty] | Воробьева А.П.
[6 empty] | Должность | [5 empty] | Подпись Ф.И.О.
* Форма 8.1 заполняется в соответствии с Порядком заполнения журнала учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (приложение к форме 8.1 Приложения N 8 к Методическим указаниям №1256). к методическим указаниям З

## форма 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1.* Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [12 empty] | двенадцать | месяцев | 2021 | года
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 133, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
2 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 45, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
3 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | РП-34 | 10 | РТП-34 - Рекл. конструкция - ул. Городская, д.3 | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
4 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | РП-34 | 10 | РТП-34 - Рекл. конструкция, ул. Радужная, д.1 | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
5 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.28) - РТП35 | ТП-517 | 10 | РТП-34 - Рекл. конструкция, Академическая пл., д.4 | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
6 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.28) - РТП35 | РТП-35 | 10 | РТП-34 - Рекл. конструкция, Октябрьский пр-т, д.17 | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
7 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.4)- РТП36 | ТП-509 | 10 | РТП-34 - Рекл. конструкция, ул.Центральная, д.15 | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
8 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.4 )- РТП36 | ТП-509 | 10 | РТП-34 - Рекл. конструкция, Сиреневый б-р, д.1 | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
9 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 58, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
10 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РП37 | ТП-545 | 10 | ТП-545 - МОУДОД, Детская школа искусств, ул. Нагорная, дом 2 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
11 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-537 | 10 | ТП-537 - Зем. уч-к, ул. Богородская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
12 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-537 | 10 | ТП-537 - Зем. уч-к,вл.18 ул. Богородская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
13 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.4)- РТП36 | ТП-538 | 10 | ТП-538 - НЭО подъездной дороги, ул. Б.Октябрьская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
14 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-550 | 10 | ТП-550 - ж/д улица Подмосковные вечера, д. 38 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
15 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-550 | 10 | ТП-550 - ж/д улица Подмосковные вечера, д. 40 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
16 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 125, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
17 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-562 | 10 | ТП-562 - Быт.гор., ул. Парковая, д. 6 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
18 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 727 (ф.14 ) - РТП34 | ТП-583 | 10 | ТП-583 - Неж.пом., ул. Городская, д.20 (пом. № 40) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
19 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РП37 | ТП-504 | 10 | ТП-504 - Быт.гор., м-н "В", д.30 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
20 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-515 | 10 | ТП-515 - кв.1 в ж/д., ул. Лесхозная д. 10 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
21 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.4) - РТП36 | ТП-539 | 10 | ТП-539 - Зем. уч-к 67, -м-н "К" 2-ая очередь застройки | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
22 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-532 | 10 | ТП-532 - Подъемные механизмы (люльки), ул. Парковый пер., д. 1 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
23 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.13) - РП37 | ТП-504 | 10 | ТП-504 - Быт.гор., м-н "В", д.40 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
24 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727(ф.4) - РТП-36 | РТП-36 | 10 | РТП-36 - Быт.гор., Сиреневый бульвар, д. 13 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
25 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-537 | 10 | ТП-537 - Зем. уч-к , пер. Лагерный, д. 4 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
26 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.19) - РТП39 | ТП-554 | 10 | ТП-554 - БССС, ул. Промышленная, опора около д.4 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
27 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РП37 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к, ул.Большая Октябрьская, д.54/11 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
28 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 63, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
29 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 117, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
30 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 136, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
31 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.13) - РП37 | ТП-532 | 10 | ТП-532 - Обзорная камера, ул. Большая Октябрьская, д. 4 | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
32 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РП37 | ТП-517 | 10 | ТП-517 - ВЛ-0,4кВ, ул. Б. Октябрьская, по Академической пл. | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
33 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РП37 | ТП-505 | 10 | ТП505 - ул. Рабочая, владение 6 А | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
34 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-550 | 10 | ТП-550 - Зем. уч-к, ДС "Красная Пахра", ул. 3-я Пионерская, уч-к 6 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
35 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-550 | 10 | ТП-550 - Зем. уч-к, ул. Подмосковные вечера, дом 7. | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
36 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к, ул. Прибрежная, влд. 45 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
37 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.27,28) - РТП41 | ТП-574 | 10 | ТП-574 - ж/д., м-н. Солнечный, Физическая ул., влд.22 | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
38 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.27,28) - РТП41 | ТП-574 | 10 | ТП-574 - ж/д., м-н. Солнечный, Физическая ул., влд.22 | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
39 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 30, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
40 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 53, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
41 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Строительный гор., ул.Заречная, в районе ТП-540 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
42 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14, 29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Минигостиница "Дом рыбака", ул.Заречная | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
43 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 80, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
44 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РП37 | ТП-535 | 10 | ТП-535 - Нежилое пом. ул.Полковника милиции Курочкина, д.5, пом.7 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
45 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 57, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
46 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.15) - РТП39 | РТП-36 | 10 | РТП-36 - Нежилое зд., пр-т Октябрьский, д.4а | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
47 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.19, 20) - РТП39 | ТП-576 | 10 | ТП-576 - Зем. уч-к , ул. Промышленная | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | -
48 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 137, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
49 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 193 "Троицкая" 110/35/6 | п/ст 193 (ф.29, 23) - РТП38, РТП40 | ТП-593 | 6 | ТП-593 - Зем. Уч-к, Институтская, дом 1 | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
50 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.13) - РП37 | ТП-532 | 10 | ТП-532 - Остановочный павильон, ул. Б. Октябрьская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
51 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-558 | 10 | ТП-558 - МЖД, ул. Текстильщиков, д. 2 (корп. 1,2) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
52 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-583 | 10 | ТП-583 - Неж. пом., ул. Городская, д. 20 (пом. № 37) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
53 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-565 | 10 | ТП-565 - "Благоустройство "Зоны отдыха р. Десна", ул. Нагорная, ул. Парковая | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
54 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.4) - РТП36 | ТП-503 | 10 | ТП-503 - Торговый павильон, б-р. Сиреневый, Дом 1П | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
55 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 193 "Троицкая" 110/35/6 | п/ст 193 (ф.29) - РТП38 | ТП-515 | 6 | ТП-515 - Зем. уч-к 3Д, ул. Лесхозная, 3Д | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
56 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-537 | 10 | ТП-537 - Ж/.д, пер. 1-ый Богородский, д.9-а | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
57 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.20) - РТП39 | ТП-585 | 10 | ТП-585 - Неж.пом., 42-й км Калужского шоссе (ТиНАО) ЖК "Легенда" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
58 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 33, ул. Июльская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
59 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к 48, снт "Заречье" | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
60 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РП37 | ТП-505 | 10 | ТП-505 - Зем.уч-4 (НО), ул. Текстильщиков, дом 2 (корп. 1, корп. 2) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
61 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-550 | 10 | ТП-550 - Зем. уч-к, ул. Дошкольная, дом 4 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
62 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Зем. уч-к, ул. Комсомольская, дом 9-в | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
63 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.13) - РП37 | ТП-545 | 10 | ТП-545 - БССС, ул. Большая Октябрьская, опора около д. 5 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
64 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-550 | 10 | ТП-550 - Жилое строение, ул.Просека, д.5 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
65 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | ТП-540 - Ж/д., ул. Высотная, д. 2А | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
ИТОГО: | [7 empty] | 70 |  | 10 | 60 |  |  | 2 | 68
|  | Директор |  |  | Воробьева А.П.
|  | Должность |  |  | Подпись Ф.И.О.
* Форма 8.1.1. заполняется в соответствии с Порядком заполнения ведомости присоединений потребителей услуг сетевой организации (приложение к форме 8.1.1 Приложения №8 к Методическим указаниям №1256)

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года*
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 2376 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 532 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 1844 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.056833 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.047559 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | - | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | - | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Заместитель директора |  | Лаптева Т.М.
Должность |  | Подпись Ф.И.О.
*ТСО, чей долгосрочный период регулирования начался с 2018 года и позднее, заполняют форму 8.3 только по прекращениям передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ
ТСО, чей долгосрочный период регулирования начался с 2014 по 2018 годы , заполняют форму 8.3 по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности (В1)