## форма 8.1 стр.1
Приложение к письму ДЭПР
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
|  |  | сетевой организации за | 2022 |  | год
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## форма 8.1 стр.2
Форма 8.1.* Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевой организации за 2022 год
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 6(6.3) | 19,04,2022.02.22 | 19,09,2022.02.22 | В | 0.083 | РП-38 Т-2 ТП-1162 Т-1 ТП-510 Т-1 ТП-512 Т-1 ТП-513 Т-1 ТП-571 Т-1 | 0 | микрорайон "А" | 47 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №8 | 3.4.8. | 4.4. | 0
2 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 13,24,2022.02.26 | 13,45,2022.02.26 | В | 0.35 | РП34 Т-1 ТП562Т-1 ТП540 Т-2 ТП566 Т-2 ТП529 Т-2 ТП550 Т-2 ТП555 Т-1 ТП 560 Т-2 ТП561 Т-1 ТП534 Т-2 Стр-ка Т-р ТП565 Т-1 ТП564 Т-1 ТП563 Т-1 ТП551 Т-2 ТП552 Т-2 ТП583 Т-2 | 0 | Частично М-к "В". КИЗ "Высота",ГБУ "Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра".Очистные соор. 36км, Д/К Советский писатель,Кооп. Лето, СТ Заречье. | 77 | 0 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №8 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 26.95 | 77
3 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 18,00,2022.04.02 | 18,28,2022.04.02 | В | 0.466 | РП34 Т-1 ТП540 Т-2 ТП566 Т-2 ТП529 Т-2 ТП550 Т-1 ТП530 Т-2 ТП531 Т-1 ТП555 Т-1 ТП560 Т-2 ТП561 Т-1 ТП534 Т-2 ТП562 Т-1 ТП565 Т-1 ТП564 Т-1 ТП563 Т-1 ТП551 Т-2 ТП552 Т-2 ТП583 Т-2 | 0 | Частично ЖСК "Ветеран"; СНТ "Заречье". Частично Детский санаторий №20. Частично КИЗ "Высота". Частично Реабилитационный центр. Частично Микр-он "В". | 85 | 0 | 36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №8 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 39.61 | 85
4 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 06,46,2022.04.13 | 07,31,2022.04.13 | В | 0.747 | РП-36 Т-2 ТП-521 Т-2 ТП-522 Т-2 ТП-501 Т-1 ТП-502 Т-2 ТП-509 Т-1 ТП-523 Т-2 ТП-518 Т-1 ТП-572 Т-1 ТП-520 Т-2 ТП-506 Т-1 ТП-544 Т-2 РП-39 Т-1 ТП-554 Т-1 ТП-576 Т-2 ТП-528 Т-2 ТП-548 Т-2 ТП-573 Т-1 ТП-590 Т-2 РП-41 Т-1 ТП-574 Т-1 ТП-572 Т-2 РП-35 Т-2 ТП-516 Т-2 ТП-517 Т-2 ТП-538 Т-1 | 0 | Микрорайон «Солнечный»; микр-н «Б»; «Д»; «В»;промзона ул. Промышленная. | 163 | 0 | 128 | 35 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №8 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
5 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 14,07,2022.04.19 | 14,35,2022.04.19 | В | 0.466 | ТП-540 Т-2 | 0 | Ул.Заречная Ул. Пляжная Ул.Комсомольская | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №9 | 3.4.9.1 | 4.4. | 0
6 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 15,20,2022.05.05 | 15,40,2022.05.05 | В | 0.332 | РП-36 Т-2 ТП-521 Т-2 ТП-522 Т-2 ТП-501 Т-1 ТП-502 Т-2 Т П-509 Т-1 ТП-523 Т-2 ТП-518 Т-1 ТП-572 Т-1 ТП-520 Т-2 ТП-506 Т-1 ТП-544 Т-2 РП-39 Т-1 ТП-554 Т-1 ТП-576 Т-2 ТП-528 Т-2 ТП-548 Т-2 ТП-573 Т-1 ТП-590 Т-2 РП-41 Т-1 ТП-574 Т-1 ТП-572 Т-2 РП-35 Т-2 ТП-516 Т-2 ТП-517 Т-2 ТП-538 Т-1 | 0 | Микрорайон «Солнечный»; микр-н «Б»; «Д»; «В»;промзона ул. Промышленная. | 163 | 0 | 128 | 35 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №9 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
7 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 17,17,2022.05.07 | 17,34,2022.05.07 | В | 0.282 | РП34 Т-2 ТП562Т-2 ТП526 Т-1 ТП558 Т-1 ТП529 Т-1 ТП540 Т-1 ТП530 Т-1 ТП 551 Т-1 ТП561 Т-2 ТП534 Т-1 Стр-ка Т-р ТП565 Т-2 ТП564 Т-2 ТП563 Т-2 ТП551 Т-2 ТП552 Т-1 ТП583 Т-1 ТП537 Т-1 Т-2 | 0 | Частично М-к "В". КИЗ "Высота",ГБУ "Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра".Очистные соор. 36км, Д/К Советский писатель,Кооп. Лето, СТ Заречье. | 77 | 0 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №9 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 21.714 | 77
8 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 6(6.3) | 07,54,2022.05.13 | 08,13,2022.05.13 | В | 0.315 | РП-38 Т-2 ТП-1162 Т-1 ТП-510 Т-1 ТП-512 Т-1 ТП-513 Т-1 ТП-571 Т-1 | 0 | микрорайон "А" | 47 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №9 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 14.805 | 47
9 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 11,23,2022.06.14 | 12,31,2022.06.14 | В | 1.128 | ТП-583 Т-2 ТП-537 Т-1 Т-2 ТП-582 Т-1 ТП-534 Т-1 ТП-561 Т-2 | 0 | ул. Богородская, Богородский пер. Лагерный пер. Реабилитационный центр, Очистные соору- жения | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №10 | 3.4.8. | 4.4. | 0
10 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 6(6.3) | 01,30,2022.06.16 | 01,57,2022.06.16 | В | 0.448 | РП-38 Т-2 ТП-1162 Т-1 ТП-510 Т-1 ТП-512 Т-1 ТП-513 Т-1 ТП-571 Т-1 | 0 | микрорайон "А" | 47 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №10 | 3.4.9.3 | 4.9. | 0
11 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 18,01,2022.06.29 | 18,40,2022.06.29 | В | 0.647 | РП34 Т-2 ТП562Т-2 ТП526 Т-1 ТП558 Т-1 Т-2 ТП529 Т-1 ТП540 Т-1 ТП530 Т-1 ТП 551 Т-1 ТП561 Т-2 ТП534 Т-1 Стр-ка Т-р ТП565 Т-2 ТП564 Т-2 ТП563 Т-2 ТП551 Т-2 ТП552 Т-1 ТП583 Т-1 ТП537 Т-1 Т-2 ТП 546 Т-1 ТП547 Т-1 ТП 535 Т-1 ТП 524 Т-2 ТП 517 Т-1 ТП 519 Т-2 ТП 505 Т-2 | 0 | Частично М-к "В". КИЗ "Высота",ГБУ "Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра".Очистные соор. , Д/К Советский писатель,Кооп. Лето, СТ Заречье. | 185 | 0 | 68 | 117 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №10 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
12 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 09,44,2022.09.03 | 10,25,2022.09.03 | В | 0.68 | ТП-583 Т-2 ТП-537 Т-1 Т-2 ТП-582 Т-1 ТП-534 Т-1 ТП-561 Т-2 | 0 | ул. Богородская, Богородский пер. Лагерный пер. Реабилитационный центр, Очистные соору- жения | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №12 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 25.84 | 38
13 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 14,58,2022.09.09 | 15,24,2022.09.09 | В | 0.431 | РП34 Т-2 ТП562Т-2 ТП526 Т-1 ТП558 Т-1 ТП529 Т-1 ТП540 Т-1 ТП530 Т-1 ТП 551 Т-1 ТП561 Т-2 ТП534 Т-1 Стр-ка Т-р ТП565 Т-2 ТП564 Т-2 ТП563 Т-2 ТП551 Т-2 ТП552 Т-1 ТП583 Т-1 ТП537Т-1 Т-2 | 0 | Частично М-к "В". КИЗ "Высота",ГБУ "Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра".Очистные соор. 36км, Д/К Советский писатель,Кооп. Лето, СТ Заречье. | 77 | 0 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал 12 | 3.4.8. | 4.4. | 0
14 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 12,24,2022.09.18 | 12,51,2022.09.18 | В | 0.448 | РП34 Т-2 ТП562 Т-2 ТП526 Т-1 ТП558 Т-1 ТП529 Т-1 ТП540 Т-1 ТП530 Т-1 ТП 551 Т-1 ТП561 Т-2 ТП534 Т-1 Стр-ка Т-р ТП565 Т-2 ТП564 Т-2 ТП563 Т-2 ТП551 Т-2 ТП552 Т-1 ТП583 Т-1 ТП537Т-1 Т-2 | 0 | Частично М-к "В". КИЗ "Высота",ГБУ "Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра".Очистные соор. 36км, Д/К Советский писатель,Кооп. Лето, СТ Заречье. | 77 | 0 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №12 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 34.496 | 77
15 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 12,45,2022.10.07 | 13,30,2022.10.07 | В | 0.747 | ТП-583 Т-2 ТП-537 Т-1 Т-2 ТП-582 Т-1 ТП-534 Т-1 ТП-561 Т-2 | 0 | ул. Богородская, Богородский пер. Лагерный пер. Реабилитационный центр, Очистные соору- жения | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №12 | 3.4.8. | 4.4. | 0
16 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 09,23,2022.10.17 | 10,20,2022.10.17 | В | 0.946 | РП 40 Т-1 ТП-514 Т-1 ТП-533 Т-1 | 0 | Частично М-к "В". Комсомольский пр-д, частный сектор, Городская , Текстильщиков 6 м-н «Сосны», школа №4 | 22 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №12 | 3.4.9.1. | 4.21. | 0
17 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 02,45,2022.10.23 | 03,12,2022.10.23 | В | 0.448 | РП34 Т-2 ТП562 Т-2 ТП526 Т-1 ТП558 Т-1 ТП529 Т-1 ТП540 Т-1 ТП530 Т-1 ТП 551 Т-1 ТП561 Т-2 ТП534 Т-1 Стр-ка Т-р ТП565 Т-2 ТП564 Т-2 ТП563 Т-2 ТП551 Т-2 ТП552 Т-1 ТП583 Т-1 ТП537Т-1 Т-2 | 0 | Частично М-к "В". КИЗ "Высота",ГБУ "Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра".Очистные соор. 36км, Д/К Советский писатель,Кооп. Лето, СТ Заречье. | 77 | 0 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №12 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 34.496 | 10
18 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 04,30,2022.10.27 | 05,02,2022.10.27 | В | 0.531 | ТП-524 Т-1 ТП 506 Т-2 | 0 | Частично: КНС, школа №2, ж/д В-16,17,20,21,ул.полковника Курочкина 11, ЦТП-22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №12 | 3.4.14. | 4.12. | 1 | 5.31 | 10
19 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 03,00,2022.11.02 | 04,29,2022.11.02 | В | 1.477 | РП-36 Т-2 ТП-521 Т-2 ТП-522 Т-2 ТП-501 Т-1 ТП-502 Т-2 ТП-509 Т-1 ТП-523 Т-2 ТП-518 Т-1 ТП-572 Т-1 ТП-520 Т-2 ТП-506 Т-1 ТП-544 Т-2 РП-39 Т-1 ТП-554 Т-1 ТП-576 Т-2 ТП-528 Т-2 ТП-548 Т-2 ТП-573 Т-1 ТП-590 Т-2 РП-41 Т-1 ТП-574 Т-1 ТП-572 Т-2 РП-35 Т-2 ТП-516 Т-2 ТП-517 Т-2 ТП-538 Т-1 | 0 | Микрорайон «Солнечный»; микр-н «Б»; «Д»; «В»;промзона ул. Промышленная. | 163 | 0 | 128 | 35 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №9 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
20 | МУП"Троицкая электросеть" | КЛ | РП | 10(10.5) | 09,14,2022.11.03 | 10,20,2022.11.03 | В | 1.095 | ТП-583 Т-2 ТП-537 т-1 Т-2 ТП-582 Т-1 ТП-534 Т-1 ТП-561 Т-2 | 0 | ул. Богородская, Богородский пер. Лагерный пер. Реабилитационный центр, Очистные соору- жения, МФЦ | 38 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал №10 | 3.4.8. | 4.4. | 0
[27 empty] | 203.221 | 421
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 12.067 | х | х | х | 1503 | 0 | 772 | 731 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 12.067 | х | х | х | 1503 | 0 | 772 | 731 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
[6 empty] | Директор | [5 empty] | Воробьева А.П.
[6 empty] | Должность | [5 empty] | Подпись Ф.И.О.
* Форма 8.1 заполняется в соответствии с Порядком заполнения журнала учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (приложение к форме 8.1 Приложения N 8 к Методическим указаниям №1256). к методическим указаниям З

## форма 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1.* Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [12 empty] | двенадцать | месяцев | 2022 | года
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.27) - РТП41 | ТП-538 | 10 | Москва, г. Троицк, пр-т Октябрьский, вл. 31 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
2 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-550 | 10 | Москва, город. Троицк, улица. Подмосковные вечера, д. 40 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
3 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-550 | 10 | Москва, город. Троицк, улица. Подмосковные вечера, д. 38 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
4 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | город Москва, г. Троицк, снт "Заречье", уч-к 138 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
5 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-564 | 10 | РФ, г. Москва, г. о. Троицк | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
6 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-583 | 10 | Москва, г. Троицк, ул. Городская, д. 20 (пом. 3) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
7 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-583 | 10 | Москва, г. Троицк, ул. Гродская, д. 20 (пом. 5) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
8 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.4,15 )- РТП36 | ТП-503 | 10 | г. Москва, г. о. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1, корп. 1 | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
9 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.27 )- РТП35 | ТП-538 | 10 | Москва, г. Троицк, пр-кт Октябрьский, вл. 35 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
10 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-583 | 10 | Москва, г. Троицк, ул. Городская, д. 20 (пом. 31) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
11 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.20) - РТП39 | ТП-585 | 10 | г. Москва, г. о. Троицк, 42км. Калужского шоссе (ЖК "Легенда") | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
12 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.13) - РТП37 | ТП-532 | 10 | город Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, дом 1 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
13 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.4)- РТП36 | ТП-539 | 10 | город Москва, г. Троицк, мкр. "К", 2-я очередь застройки, уч-к 4 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
14 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РТП37 | ТП-505 | 10 | город Москва, г. Троицк, ул. 2-я Мичуринская, дом 2 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
15 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-550 | 10 | город Москва, г. Троицк, ул. Песчаная, дом 1 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
16 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.15) - РТП36 | ТП-525 | 10 | РФ, г. Москва, г. о. Троицк, ул. Научная, д. 5 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
17 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.20) - РТП39 | ТП-525 | 10 | РФ, г. Москва, г. о. Троицк, ул. Научная, д. 7 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
18 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-540 | 10 | г. Москва, г.о. Троицк, ул. Городская, опора напротив д.26 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
19 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РТП34 | ТП-540 | 10 | г. Москва, г.о. Троицк, ул. Городская, опора напротив д.26 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
20 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.19) - РТП39 | ТП-554 | 10 | г. Москва, г.о. Троицк, ул. Промышленная, опора в районе д.4 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
21 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.27) - РТП35 | ТП-538 | 10 | г.о. Троицк, Октябрьский проспект, напротив дома 29А | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
22 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-505 | 10 | Московская область, г.Троицк, ул. 1-я Мичуринская, д.4"А" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
23 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.13) - РП37 | ТП-550 | 10 | г. Москва, г. Троицк, ул. Подмосковные вечера, д. 6 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
24 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.15) - РТП36 | ТП-572 | 10 | г. Москва, г. Троицк, ул. Академика Черенкова, вл. 16А (Строительный адрес: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский просп.) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
25 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.19) - РТП39 | ТП-541 | 10 | Москва, г. Троицк, ш. Калужское, д. 20 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
26 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | г. Москва, г. Троицк, тер. СНТ Заречье, уч. д. 68 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
27 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | город Москва, г. Троицк, снт "Заречье", уч-к 51. | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
28 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.29) - РТП34 | ТП-536 | 10 | Российская Федерация, Москва, г. Троицк, ул. Северная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
29 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-583 | 10 | Москва, г. Троицк, ул. Городская, д. 20 (пом. 32) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
30 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.13) - РП37 | ТП-537 | 10 | город Москва, г. Троицк, ул. Богородская, дом 25 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
31 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | город Москва, г. Троицк, снт "Ветераны", уч-к 19. | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
32 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | город Москва, г. Троицк, снт "Заречье", уч-к 119-121 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
33 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РТП37 | ТП-505 | 10 | г. Москва, г. Троицк, ул. Большая Октябрьская, владение 34/6 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
34 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | город Москва, г. Троицк, снт "Заречье" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
35 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 193 "Троицкая" 110/35/6 | п/ст193 (ф.29) - РТП38 | ТП-571 | 6 | РФ, г.Москва, вн.тер. г.о.Троицк, ш.Калужское, д. 14 стр. 4 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
36 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.4) - РТП36 | ТП-503 | 10 | Москва, г. Троицк, б-р. Сиреневый, д. 1, пом. VI | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
37 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.27) - РТП41 | ПТ-569 | 10 | Москва, г Троицк, ул Дальняя, вл. 7 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
38 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.4) - РТП36 | ТП-539 | 10 | г. Москва, г. Троицк, ул. Сосновая, уч. Владение 11 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
39 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.29) - РТП41 | ТП-572 | 10 | Москва, г. Троицк, ул. Академика Черенкова, д. 5 (пом. 9) | 0.23 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
40 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 193 "Троицкая" 110/35/6 | п/ст 193 (ф.16) - РТП38 | ТП-510 | 6 | Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. городской округ Троицк, г. Троицк, ул. Спортивная, д. 13А | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
41 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.13) - РТП37 | ТП-532 | 10 | г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, Большая Октябрьская ул., мкр.В, д. 49 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
42 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.28) - РТП35 | ТП-569 | 10 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, г. Троицк, ул. Физическая, з/у 23 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
43 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.19, 20) - РП39 | ТП-576 | 10 | г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | -
44 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | город Москва, город Троицк, переулок 2-й Заречный, дом 3. | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
45 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.19, 20) - РТП39 | ТП-586 | 10 | г. Москва, г. о. Троицк, 42км. Калужского шоссе (ЖК "Легенда") | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
46 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14, 29) - РТП34 | ТП-565 | 10 | РФ, г. Москва, г. о. Троицк, ул. Нагорная, д. 2 | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
47 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, д. 8 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
48 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.20) - РТП39 | П/ст 727 | 10 | город Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 13 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
49 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.14) - РП34 | ТП-581 | 10 | г. Москва, г. о. Троицк, ул. Новая, вблизи д. 4 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
50 | МУП "Троицкая электросеть" | П/ст 727 "Лебедево" 110/10 | п/ст 727 (ф.4) - РТП36 | ТП-539 | 10 | город Москва, г. Троицк, ул. Сосновая, владение 10 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
51 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.25) - РТП37 | ТП-505 | 10 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер. г. городской округ Троицк, г Троицк, ул 2-я Мичуринская, з/у 14 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
52 | МУП "Троицкая электросеть" | п/ст 377 "Лесная" 220/110/10 | п/ст 377 (ф.29) - РТП34 | ТП-540 | 10 | город Москва, г. Троицк, снт "Заречье", уч-к 146. | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
ИТОГО: | [7 empty] | 56 |  | 8 | 48 |  |  | 2 | 54
|  | Директор |  |  | Воробьева А.П.
|  | Должность |  |  | Подпись Ф.И.О.
* Форма 8.1.1. заполняется в соответствии с Порядком заполнения ведомости присоединений потребителей услуг сетевой организации (приложение к форме 8.1.1 Приложения №8 к Методическим указаниям №1256)

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года*
МУП "Троицкая электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 2406 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 546 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 1860 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.084464 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.17498 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | - | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | - | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Директор |  | Воробьева А.П.
Должность |  | Подпись Ф.И.О.
*ТСО, чей долгосрочный период регулирования начался с 2018 года и позднее, заполняют форму 8.3 только по прекращениям передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ
ТСО, чей долгосрочный период регулирования начался с 2014 по 2018 годы , заполняют форму 8.3 по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности (В1)